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一、项目概况：
院区各楼栋天面防火门均已加装门禁系统。现有部分楼栋门禁未配置消防远程手动点对点开门、火警自动断电联动功能，发生火情时天面疏散通道存在闭锁风险，不符合消防应急疏散要求，需实施消防联动改造。
二、各楼栋天台门现状统计表：
	序号
	楼栋
	门禁位置
	数量
	天台出口情况

	1
	行政楼
	南7楼
	1
	防火门，密码锁

	
	
	北7楼
	2
	防火门，密码锁

	2
	内科楼
	14楼
	1
	玻璃自动门

	
	
	南14楼
	1
	玻璃合金门，密码指纹锁

	
	
	北14楼
	1
	玻璃合金门，密码指纹锁

	3
	门诊楼
	5楼
	4
	防火门，密码锁

	4
	医技楼
	6楼
	4
	防火门，密码锁

	5
	外科楼
	26楼
	2
	防火门，具备消防联动、断电自开功能

	6
	感染楼
	9楼
	2
	防火门

	7
	1号楼
	天面
	1
	防火门

	8
	凤凰山病区
	3楼
	2
	防火门，密码锁

	9
	1-5号职工小区
	天面
	10
	防火门，自带门禁联动断电功能

	10
	6、7号人才公寓
	天面
	4
	防火门，自带门禁联动断电功能

	11
	分子影像中心
	/
	0
	无法通往天面，侧面楼梯可上

	12
	肿瘤B栋
	天面
	2
	防火门


现状说明：当前仅外科楼门禁可实现消防联动，断电自开；1-5号职工小区、6-7号人才公寓门禁虽具备断电联动硬件，但无法由中心绿地消防控制室统一管控。
三、改造拟实现目标：
（一）改造完成后，各楼栋天面门禁保留刷卡、指纹、密码日常开门权限；门禁系统与火灾自动报警系统联动，火警触发时自动断电开门。
（二）中心绿地消防控制室可对全院所有楼栋天面门禁实施集中应急管控，支持远程手动点对点开门。
四、改造方案（参考方案，最终以现场勘查为准）：
（1） 门诊楼、医技楼、内科楼、1号楼、分子影像中心：将天面门禁供电线路汇集至内科楼一层监控室。在内科楼一层监控室增设门禁电源箱、火灾自动报警系统总线模块、多线模块。通过火灾报警主机编程配置，由中心绿地消防控制室对上述楼栋门禁电源总线、多线双回路保护，支持火警自动联动断电、远程手动点对点开门。
（2） 行政楼、外科楼、凤凰山病区、肿瘤B栋、感染楼：门禁电源线路汇集至中心绿地消防控制室。对火灾报警主机进行程序设置，由中心绿地消防控制室对门禁电源采用总线、多线双保险控制，实现火警联动断电及远程手动点对点开门。
（3） 1-5号职工小区、6-7号人才公寓：对原有门禁联动控制链路进行对接改造，接入中心绿地消防控制室，实现统一应急管控，火警联动断电及远程手动点对点开门。
（4） 改造实施全过程保留原有刷卡、指纹、密码日常开门功能，不影响非火警状态下正常使用。
五、施工材料清单（仅供参考，可根据现场方案调整）：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	门禁电源线
	RVVP2*1.5
	5300
	米

	2
	门禁控制线
	RVVP2*2.5
	9100
	米

	3
	电源箱总箱
	400*600
	3
	个

	4
	电源分控箱
	300*300
	9
	个

	5
	输入输出模块
	GST-LD-8301A
	7
	个

	6
	输入输出模块
	JBF-5141
	8
	个

	7
	输入输出模块
	LD6800ED-1
	1
	个

	8
	终端控制器
	GST-ZD-02
	15
	个

	9
	14脚继电器
	JZX-22F(D)/4Z
	15
	个

	10
	海湾多线盘
	GST-LD-KZ08H
	2
	套

	11
	线管
	PVC
	1500
	米

	12
	地面开槽及修复
	/
	1
	项

	13
	系统调试
	/
	1
	项


备注：
1.院区现有火灾报警设备品牌包含海湾、利达、青鸟，改造设备需兼容匹配现有消防系统；
2.材料种类、数量为预估，包含但不限于上表内容，最终工程量以现场勘测结果为准。
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