- 天面门禁系统改造项目

- 用户需求书

中山大学附属第五医院

2026年11月

- 一、项目概况：

- 院区各楼栋天面防火门均已加装门禁系统。现有部分楼栋门禁未配置消防远程手动点对点开门、火警自动断电联动功能，发生火情时天面疏散通道存在闭锁风险，不符合消防应急疏散要求，需实施消防联动改造。

- 二、各楼栋天台门现状统计表：

| - 序号 | - 楼栋 | - 门禁位置 | - 数量 | - 天台出口情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 行政楼 | - 南7楼 | - 1 | - 防火门，密码锁 |
|  |  | - 北7楼 | - 2 | - 防火门，密码锁 |
| - 2 | - 内科楼 | - 14楼 | - 1 | - 玻璃自动门 |
|  |  | - 南14楼 | - 1 | - 玻璃合金门，密码指纹锁 |
|  |  | - 北14楼 | - 1 | - 玻璃合金门，密码指纹锁 |
| - 3 | - 门诊楼 | - 5楼 | - 4 | - 防火门，密码锁 |
| - 4 | - 医技楼 | - 6楼 | - 4 | - 防火门，密码锁 |
| - 5 | - 外科楼 | - 26楼 | - 2 | - 防火门，具备消防联动、断电自开功能 |
| - 6 | - 感染楼 | - 9楼 | - 2 | - 防火门 |
| - 7 | - 1号楼 | - 天面 | - 1 | - 防火门 |
| - 8 | - 凤凰山病区 | - 3楼 | - 2 | - 防火门，密码锁 |
| - 9 | - 1-5号职工小区 | - 天面 | - 10 | - 防火门，自带门禁联动断电功能 |
| - 10 | - 6、7号人才公寓 | - 天面 | - 4 | - 防火门，自带门禁联动断电功能 |
| - 11 | - 分子影像中心 | - / | - 0 | - 无法通往天面，侧面楼梯可上 |
| - 12 | - 肿瘤B栋 | - 天面 | - 2 | - 防火门 |

- 现状说明：当前仅外科楼门禁可实现消防联动，断电自开；1-5号职工小区、6-7号人才公寓门禁虽具备断电联动硬件，但无法由中心绿地消防控制室统一管控。

- 三、改造拟实现目标：

- （一）改造完成后，各楼栋天面门禁保留刷卡、指纹、密码日常开门权限；门禁系统与火灾自动报警系统联动，火警触发时自动断电开门。

- （二）中心绿地消防控制室可对全院所有楼栋天面门禁实施集中应急管控，支持远程手动点对点开门。

- 四、改造方案（参考方案，最终以现场勘查为准）：

- 门诊楼、医技楼、内科楼、1号楼、分子影像中心：将天面门禁供电线路汇集至内科楼一层监控室。在内科楼一层监控室增设门禁电源箱、火灾自动报警系统总线模块、多线模块。通过火灾报警主机编程配置，由中心绿地消防控制室对上述楼栋门禁电源总线、多线双回路保护，支持火警自动联动断电、远程手动点对点开门。

- 行政楼、外科楼、凤凰山病区、肿瘤B栋、感染楼：门禁电源线路汇集至中心绿地消防控制室。对火灾报警主机进行程序设置，由中心绿地消防控制室对门禁电源采用总线、多线双保险控制，实现火警联动断电及远程手动点对点开门。

- 1-5号职工小区、6-7号人才公寓：对原有门禁联动控制链路进行对接改造，接入中心绿地消防控制室，实现统一应急管控，火警联动断电及远程手动点对点开门。

- 改造实施全过程保留原有刷卡、指纹、密码日常开门功能，不影响非火警状态下正常使用。

- 五、施工材料清单（仅供参考，可根据现场方案调整）：

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门禁电源线 | - RVVP2*1.5 | - 5300 | - 米 |
| - 2 | - 门禁控制线 | - RVVP2*2.5 | - 9100 | - 米 |
| - 3 | - 电源箱总箱 | - 400*600 | - 3 | - 个 |
| - 4 | - 电源分控箱 | - 300*300 | - 9 | - 个 |
| - 5 | - 输入输出模块 | - GST-LD-8301A | - 7 | - 个 |
| - 6 | - 输入输出模块 | - JBF-5141 | - 8 | - 个 |
| - 7 | - 输入输出模块 | - LD6800ED-1 | - 1 | - 个 |
| - 8 | - 终端控制器 | - GST-ZD-02 | - 15 | - 个 |
| - 9 | - 14脚继电器 | - JZX-22F(D)/4Z | - 15 | - 个 |
| - 10 | - 海湾多线盘 | - GST-LD-KZ08H | - 2 | - 套 |
| - 11 | - 线管 | - PVC | - 1500 | - 米 |
| - 12 | - 地面开槽及修复 | - / | - 1 | - 项 |
| - 13 | - 系统调试 | - / | - 1 | - 项 |

- 备注：

- 1.院区现有火灾报警设备品牌包含海湾、利达、青鸟，改造设备需兼容匹配现有消防系统；

- 2.材料种类、数量为预估，包含但不限于上表内容，最终工程量以现场勘测结果为准。